**Общество с ограниченной ответственностью**

**«СибЭнергоСбережение»**

**СХЕМА**

**ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**МО ПИНЧУГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**на перспективу до 2029 года**

**«Актуализация по состоянию на 2024 год»**

Красноярск, 2023**Общество с ограниченной ответственностью**

**«СибЭнергоСбережение»**

**СХЕМА**

**ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**МО ПИНЧУГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**на перспективу до 2029 года**

**«Актуализация по состоянию на 2024 год»**

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Стариков М.М./

Красноярск, 2023

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10](#_Toc87444677)

[ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 12](#_Toc87444678)

[1.1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 12](#_Toc87444679)

[1.1.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 12](#_Toc87444680)

[1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения 12](#_Toc87444681)

[1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 13](#_Toc87444682)

[1.1.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 13](#_Toc87444683)

[1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 13](#_Toc87444684)

[1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 15](#_Toc87444685)

[1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 16](#_Toc87444686)

[Существующие насосные станции в п. Пинчуга описаны в таблице 1.1.3. 16](#_Toc87444687)

[1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 16](#_Toc87444688)

[1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 17](#_Toc87444689)

[1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 18](#_Toc87444690)

[1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов 18](#_Toc87444691)

[1.1.6.Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 18](#_Toc87444692)

[1.2.НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 20](#_Toc87444693)

[1.2.1.Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 20](#_Toc87444694)

[1.2.2.Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов 20](#_Toc87444695)

[1.3.БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 23](#_Toc87444696)

[1.3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 23](#_Toc87444697)

[1.3.2.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 23](#_Toc87444698)

[1.3.3.Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) 24](#_Toc87444699)

[1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 25](#_Toc87444700)

[1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 26](#_Toc87444701)

[1.3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа 27](#_Toc87444702)

[1.3.7.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки 27](#_Toc87444703)

[1.3.8.Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 30](#_Toc87444704)

[1.3.9.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 30](#_Toc87444705)

[1.3.10.Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 30](#_Toc87444706)

[1.3.11.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горечей, питьевой и технической воды абонентами 31](#_Toc87444707)

[1.3.12.Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов) 31](#_Toc87444708)

[1.3.13.Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 31](#_Toc87444709)

[1.3.14.Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 32](#_Toc87444710)

[1.3.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 32](#_Toc87444711)

[1.4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 33](#_Toc87444712)

[1.4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 33](#_Toc87444713)

[1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения; 34](#_Toc87444714)

[1.4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 34](#_Toc87444715)

[1.4.4.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 34](#_Toc87444716)

[1.4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 35](#_Toc87444717)

[1.4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование 35](#_Toc87444718)

[1.4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 35](#_Toc87444719)

[1.4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 35](#_Toc87444720)

[1.4.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 35](#_Toc87444721)

[1.5.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 36](#_Toc87444722)

[1.5.1.Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 36](#_Toc87444723)

[1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 36](#_Toc87444724)

[1.6.ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 38](#_Toc87444725)

[1.6.1.Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 38](#_Toc87444726)

[1.6.2.Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования 38](#_Toc87444727)

[1.7.ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 40](#_Toc87444728)

[1.7.1.Показатели качества воды 40](#_Toc87444729)

[1.7.3.Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды). 41](#_Toc87444730)

[1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 41](#_Toc87444731)

[1.8.ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕЗХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 42](#_Toc87444732)

[ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 43](#_Toc87444733)

[2.1СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 43](#_Toc87444734)

[2.1.1Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны. 43](#_Toc87444735)

[2.1.2Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 43](#_Toc87444736)

[2.1.3 Техническое обследование централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений не проводилось, так как система водоотведения отсутствует. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 43](#_Toc87444737)

[2.1.4Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. 43](#_Toc87444738)

[2.1.5Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения 44](#_Toc87444739)

[2.1.6Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости 44](#_Toc87444740)

[2.1.7Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду 44](#_Toc87444741)

[2.1.8Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения 44](#_Toc87444742)

[2.1.9Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа 44](#_Toc87444743)

[2.1.10Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 44](#_Toc87444744)

[2.2БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 45](#_Toc87444745)

[2.2.1Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 45](#_Toc87444746)

[2.2.2Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 45](#_Toc87444747)

[2.2.3Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 45](#_Toc87444748)

[2.2.4Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 45](#_Toc87444749)

[2.3ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 46](#_Toc87444750)

[2.3.1Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 46](#_Toc87444751)

[2.3.2Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 46](#_Toc87444752)

[2.3.3Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 46](#_Toc87444753)

[2.3.4Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения 46](#_Toc87444754)

[2.3.5Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 46](#_Toc87444755)

[2.4ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 47](#_Toc87444756)

[2.4.1Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 47](#_Toc87444757)

[2.4.2Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 47](#_Toc87444758)

[2.4.3Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 47](#_Toc87444759)

[2.4.4Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 47](#_Toc87444760)

[2.4.5Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 47](#_Toc87444761)

[2.4.6Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 47](#_Toc87444762)

[2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 47](#_Toc87444763)

[2.4.8Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 47](#_Toc87444764)

[2.5ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 48](#_Toc87444765)

[2.5.1Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 48](#_Toc87444766)

[2.5.2Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод 48](#_Toc87444767)

[2. 6ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 49](#_Toc87444768)

[2.7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 50](#_Toc87444769)

[2.7.1Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 50](#_Toc87444770)

[2.7.2Показатели очистки сточных вод 50](#_Toc87444771)

[2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 50](#_Toc87444772)

[2.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 50](#_Toc87444773)

[2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 51](#_Toc87444774)

[НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА 52](#_Toc87444775)

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом, и отдельных их частей, путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2031 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Проект схемы разработан на основании задания на проектирование.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1);

СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003);

ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

Технического задания на разработку схем водоснабжения муниципального образования.

# ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## **ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

* + 1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Таким образом, территорию МОПинчугский сельсовет можно условно разделить на одну эксплуатационную зону:

**Таблица 1.1.1 – Организации участвующие в структуре водоснабжения МО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Вид деятельности | Населенный пункт |
| 1 | ГПКК «ЦРКК» | -Производство забор воды со скважин -Транспортировка ХВС | поселок Пинчуга |

* + 1. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В составМО Пинчугский сельсоветвходит населенный пунктпоселок Пинчуга.

В п. Пинчуга существуют территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения: западная часть поселка - ул. Советская, ул. Совхозная, ул. Узенькая, ул. Горького; восточная часть поселка – ул. Новая, ул. Химиков, ул. Береговая, ул. Тургенева, ул. 9 Мая, ул. Подгорная, ул. Специалистов; центральная часть поселка: ул. Андропова, ул. Гагарина, ул. Жуковского, ул. Киевская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Ангарская, ул. Мира.

Потребители, проживающие на данных улицах, пользуются привозной водой или берут воду путем самовывоза с водозаборных сооружений.

* + 1. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – это часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В муниципальном образованииПинчугский сельсоветсуществует1 технологическая зона холодного водоснабжения, которая представлена в таблице ниже:

**Таблица 1.1.2 – Технологические зоны водоснабжения МО**

| № | Организацияобслуживающая сети | Тип водоснабжения | Источник | Водоснабжение населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПКК «ЦРКК» | ХВС | 1. водозаборное сооружение №23, расположено по адресу: п. Пинчуга ул. Лесная, 23в2. водозаборное сооружение №24, расположено по адресу: п. Пинчуга ул. Лесная, 12а3. водозаборное сооружение №25, расположено по адресу: п. Пинчуга ул. Лесная, 18ж4. водозаборное сооружение №26 расположено по адресу: п. Пинчуга ул. Юбилейная, 95. водозаборное сооружение №27, расположено по адресу: п. Пинчуга ул. Молодежная, 86. водозаборное сооружение №29, расположено по адресу: п. Пинчуга ул. Авиационная, 197. водозаборное сооружение №30, расположено по адресу: п. Пинчуга ул. Дружбы, 128. водозаборное сооружение №31, расположено по адресу: п. Пинчуга ул. Конституции, 13а9. водозаборное сооружение №32, расположено по адресу: п. Пинчуга ул. Химиков, 29а10. водозаборное сооружение №33, расположено по адресу: п. Пинчуга ул. 9 Мая, 7а11. водозаборное сооружение №34, расположено по адресу: п. Пинчуга ул. Киевская, 34 | поселок Пинчуга |

* + 1. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение в поселке Пинчуга осуществляется водозаборными скважинами из подземных источников. Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельского поселения Пинчуга обеспечивается за счет подземных вод. Общее количество водозаборных сооружений - 11ед, а именно:

* *Водозаборное сооружение №23*.

Расположение: п. Пинчуга ул. Лесная, 23. Водозаборная скважина глубиной 40 м. Пробурена в 1972 г. Диаметр обсадной трубы и фильтровой колонны 325 и 168 мм соответственно. Фильтр установлен в интервале 26-36 м. Удельный дебит по паспорту - 0,31 л/с\*м при понижении 7 м. Статический уровень на 23 м, динамический на 30 м. Мощность водовмещающих пород 17 м.

Скважина размещается в бетонном павильоне 3м\*3м. На расстоянии 19 м на север находится прачечная, в остальных направлениях территория свободна от застройки. Техническое состояние устья скважины удовлетворительное. Исключена возможность поверхностного загрязнения подземных вод через устье скважины. Водозабор находится в жилой зоне поселка. Ограждение ЗСО размером 10\*15 м выполнено из металлического профиля, есть возможность его расширения.

* *Водозаборное сооружение №24*

Расположение: п. Пинчуга ул. Лесная, 12а. Водозаборная скважина на данном водозаборном сооружении отсутствует. В сооружении находится только ёмкость, в которую поступает вода с водозаборного сооружения № 23, далее по распределительным сетям подается абонентам.

* *Водозаборное сооружение №25*.

Расположение: п. Пинчуга ул. Ленина, 18ж. Водозаборная скважина глубиной 52 м. Пробурена в 1962 г. Диаметр обсадной трубы и фильтровой колонны 219 мм. Фильтр установлен в интервале 38-70 м. Дебит по результатам откачки – 2,6 м3/час при понижении 1,47 м. Статический уровень на 23 м.

Скважина размещается в новом павильоне 2м\*2м. На расстоянии 30м на юг от скважины находится водонапорная башня, в 30м на север – пекарня, в 11м на запад – хозяйственная постройка. Техническое состояние устья скважины удовлетворительное. Исключена возможность поверхностного загрязнения подземных вод через устье скважины. Водозабор находится в жилой зоне поселка. Ограждение ЗСО размером 25м\*50м выполнено из досок, есть возможность его расширения.

* *Водозаборное сооружение №26***.**

Расположение: п. Пинчуга ул. Юбилейная, 9. Водозаборная скважина глубиной 70 м. Пробурена в 1986 г. Диаметр обсадной трубы и фильтровой колонны 426 (0-19) и 168 (+0,5-70) мм, соответственно. Фильтр установлен в интервале 50-62 м. Дебит по паспорту - 11 м3/час при понижении 2,2 м. Статический уровень на 40,0 м, динамический на 42,2 м.

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне. На расстоянии 18 м на запад находится ближайший жилой дом, в остальных направлениях территория свободна от застройки. Техническое состояние устья скважины удовлетворительное. Исключена возможность поверхностного загрязнения подземных вод через устье скважины. Водозабор находится в жилой зоне поселка. Ограждение ЗСО размером 10м\*15м отсутствует, есть возможность его установки.

Водозаборное сооружение №26 работает в круглосуточном режиме, круглогодично.

Данное водозаборное сооружение обеспечивает водой абонентов по ул. Берце, пер. Полевой, ул. Фестивальная и ул. Юбилейная

* *Водозаборное сооружение №27.*

 Расположение: п. Пинчуга ул. Молодежная, 8. Водозаборная скважина глубиной 70 м. Пробурена в 1968 г. Диаметр обсадной трубы и фильтровой колонны 425 (0-20 – глубина установки в метрах), 349 (0-70) и 219 мм, соответственно. Фильтр установлен в интервале 38м-70м. Дебит по паспорту - 4 м3/час при понижении 30м. Статический уровень на 26 м.

Скважина размещается в деревянном здании водонапорной башни. Скважина размещена на территории жилой застройки поселка в окружении жилых домов и огородов. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии 27 м от скважины. Отдельного ограждения не имеет (рис. 5). Есть возможность установить ограждение.

Техническое состояние устья скважины удовлетворительное. Исключена возможность поверхностного загрязнения подземных вод через устье скважины.

* *Водозаборное сооружение №29.*

Расположение: п. Пинчуга ул. Авиационная, 19. Водозаборная скважина глубиной 60 м. Удельный дебит по паспорту - 0,3 л/с\*м при понижении 7м. Статический уровень на 23м, динамический на 30м. Мощность водовмещающих пород 40м.

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне. Скважина размещена на окраине жилой зоны поселка. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии более 30 м от скважины. Ограждение отсутствует. Есть возможность установить ограждение.

Техническое состояние устья скважины удовлетворительное. Исключена возможность поверхностного загрязнения подземных вод через устье скважины.

* *Водозаборное сооружение №30***.**

Расположение: п. Пинчуга, ул.Дружбы, 12. Водозаборная скважина глубиной 60 м. Пробурена в 1986 г. Диаметр обсадной трубы и фильтровой колонны 325 (0-11), 219 (0-60). Фильтр установлен в интервале 36-52 м. Удельный дебит по паспорту - 7,5 л/с\*м при понижении 0,56 м. Статический уровень на 37,4 м, динамический на 38 м. Мощность водовмещающих пород 40 м.

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне. В жилой зоне поселка на территории, свободной от застройки. Техническое состояние устья скважины удовлетворительное. Исключена возможность поверхностного загрязнения подземных вод через устье скважины. Ограждение ЗСО отсутствует, есть возможность его установки.

* *Водозаборное сооружение №31.*

Расположение: п. Пинчуга ул. Конституции, 13а. Водозаборная скважина глубиной 50м. Пробурена в 1986г. Диаметр обсадной трубы и фильтровой колонны 425 (0-9) и 168 (+0,5-50) мм, соответственно. Фильтры установлены в интервале 14м-21м и 30м-42м. Дебит по паспорту - 10 м3/час при понижении 4м. Статический уровень на 14 м, динамический на 18 м.

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне. Скважина размещена на территории жилой застройки поселка в окружении жилых домов и огородов. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии 28 м от скважины. Отдельного ограждения не имеет. Есть возможность установить ограждение.

Техническое состояние устья скважины удовлетворительное. Исключена возможность поверхностного загрязнения подземных вод через устье скважины.

* *Водозаборное сооружение №32***.**

Расположение: п. Пинчуга. Водозаборная скважина глубиной 52м. Пробурена в 1985г. Диаметр обсадной трубы и фильтровой колонны 325 (0-12), 219 (0-45), 168 (45-52)мм и, соответственно. Фильтр установлен в интервале 30м-45м. Удельный дебит по паспорту - 0,5 л/с\*м при понижении 5м. Статический уровень на 18м, динамический на 23м. Мощность водовмещающих пород 22м.

Скважина размещается в деревянном коробе 1,5м\*1,5м (рис. 9). В жилой зоне поселка на территории, свободной от застройки. Техническое состояние устья скважины удовлетворительное. Исключена возможность поверхностного загрязнения подземных вод через устье скважины. Ограждение ЗСО отсутствует, есть возможность его установки.

* *Водозаборное сооружение №33.*

Расположение: п. Пинчуга ул. 9 Мая, 7а. Водозаборная скважина глубиной 100м. Пробурена в 1990г. Диаметр обсадной трубы 426 (0-10), 325 (+0,5-30), диаметр бурения 295 (30-100)мм. Удельный дебит по паспорту - 0,01 л/с\*м при понижении 9м. Статический уровень на 41м, динамический на 50м. Мощность водовмещающих пород 59м.

Скважина размещается в деревянном павильоне, совмещенном с накопительной ёмкостью. Скважина размещена на территории жилой застройки поселка в окружении жилых домов и огородов. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии 25 м от скважины. Отдельного ограждения не имеет. Есть возможность установить ограждение.

*11)Водозаборное сооружение №34.*

 Расположение: п. Пинчуга. Водозаборная скважина глубиной 70 м. Пробурена в 1985 г. Диаметр обсадной трубы и фильтровой колонны 426 (0-20) и 219 (0-70) мм, соответственно. Фильтр установлен в интервале 38-70 м. Дебит по паспорту - 4 м3/час при понижении 30 м. Статический уровень на 26 м, динамический на 56 м.

Скважина размещается в деревянном павильоне. Скважина размещена на территории жилой застройки поселка в окружении жилых домов и огородов. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии 9 м от скважины. Отдельного ограждения не имеет

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

На водозаборных сооружениях из подземных источников в п.Пинчуга отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Существующие насосные станции в п. Пинчуга описаны в таблице 1.1.3.

**Таблица 1.1.3-Перечень насосного оборудования системы водоснабжения.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиескважины | Глубина скважины, м | Марканасоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Объем потреб. электр. на подъеме |
| 1 | Водонапорная башня №26 | 48.00 | ЭВЦ6-10-80 | 10.00 | 80.00 | 4.50 |
| 2 | Водонапорнаябашня №27 | н/д | ЭВЦ6-10-80 | 10.00 | 80.00 | 4.50 |
| 3 | Водонапорнаябашня №29 | 40.00 | ЭВЦ6-10-80 | 10.00 | 80.00 | 4.50 |
| 4 | Водонапорнаябашня №30 | 36.00 | ЭВЦ6-6.5-85 | 6.50 | 85.00 | 4.50 |
| 5 | Водонапорнаябашня №31 | 36.00 | ЭВЦ6-10-110 | 10.00 | 110.00 | 4.50 |
| 6 | Водонапорнаябашня №23 | 40 | ЭВЦ6-10-80 | 10.00 | 80.00 | 4.50 |
| 7 | Водонапорнаябашня №25 | 52 | н/д |  |  |  |
| 8 | Водонапорная башня №32 | 52 | н/д |  |  |  |
| 9 | Водонапорнаябашня №33 | 100 | н/д |  |  |  |
| 10 | Водонапорнаябашня №34 | 70 | н/д |  |  |  |

1.1.4.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети в п. Пинчуга проложены подземным способом. Система водоснабжения состоит из трубопроводов, проложенных подземным способом.

Общая протяжённость сетей в п. Пинчуга составляет 10 292м.п., из них 3 645м.п. проложены на глубине -3,5 метра, что является ниже точки сезонного промерзания грунта и 6 647м.п. проложены на отметки -1,5 метра, совместно с тепловыми сетями.

Центральные магистрали трубопровода холодного водоснабжения проложены диаметром от 50мм до 100мм, материал трубопровода – сталь и полиэтиленовыми трубами (ПНД) диаметром от 50мм до 100мм. Ввода в жилые и нежилые помещение – от 15мм до 40мм.

Отдельные участки трубопровода системы водоснабжения находятся в эксплуатации более 30 лет (это в большей степени касается сетей, проложенных совместно с тепловыми сетями). Степень износа таких сетей водоснабжения составляет в среднем 80%. С годами резко возрастает вероятность аварий на участках трубопроводов, что может отрицательно сказаться на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

Схема водопроводных сетей представлена на рисунке 1.1.1.



**Рисунок 1.1.1 – Схема водопроводных сетей**

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Проблемы эксплуатации системы водоснабжения с позиции основных показателей работы системы коммунальной инфраструктуры отражены в таблице 1.1.4.

**Таблица 1.1.4 – Проблемы системы с точки зрения основных показателей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Описание |
| ***1*** | Надежность | Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%. Высокая степень физического износа насосного оборудования. |
| ***2*** | Эффективность | Низкая обеспеченность потребителей приборами учета потребления воды. Высокий уровень потерь воды при транспортировке. Высокое потребление электроэнергии при транспортировке воды. |

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

* повышение надежности системы водоснабжения;
* снижение фактических потерь воды;
* снижение потребления электрической энергии;
* увеличение ресурсов работы насосов;
* увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;
* расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Отсутствие полной и достоверной информации о водопроводных сетях. Необходимость проведения инвентаризации сетей водоснабжения с указанием реальных длин, диаметров и материала участков трубопроводов, времени прокладки.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение отсутствует.

* + 1. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Пинчугский сельсовет не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

* + 1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственником объектов централизованной системы водоснабжения является муниципальное образование Богучанский район, от имени которого, Управлением муниципальной собственностью, переданы в долгосрочную аренду объекты централизованной системы водоснабжения организации Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса».

В п. Пинчуга, в ведомстве МО Пинчугский сельсовет имеются водопроводные сети по ул. Олимпийская, ул. Дружбы, ул. Титова, ул. Маяковского, ул. Гагарина, ул. Авиационная, ул. Молодежная, ул. Московская, часть ул. Ангарская.

## **НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

## **Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения**

Основной задачей развитияМО Пинчугский сельсовет является бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования:

* обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства;
* снижение потерь воды при транспортировке;
* привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;
* обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;
* реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

## **Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов**

Сценарий развития предполагает строительство благоустроенного жилья с объектами социальной инфраструктуры в различных районах поселка, а также переселение жителей из ветхого, аварийного жилья в благоустроенное. Требуется строительство новых водопроводных сетей для подключения предполагаемых к строительству объектов.

Комплексная градостроительная оценка предлагаемых площадок жилищного строительства произведена по их современному состоянию, современному использованию, положению в поселке и необходимым инженерным мероприятиям.

**Таблица 1.2.1 – Перечень, планируемый прирост объектов потребляющие воду**

| Адрес потребителя | Наименование потребителя | Тип потребителя(население /бюджетные/прочие) | Расчетное потребление, м3/год | Год ввода в эксплуатацию | Источник подключения потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | ГВС |
|  Ул. Береговая, дом 3 |  ЖМД | население  | 54,6 | - | - |  В/Б №23 |
|  Ул. Береговая, дом 13 | ЖМД  | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
|   Ул. Береговая, дом 15 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
|  Ул. Береговая, дом 21 |  ЖМД  | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Береговая, дом 23 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
|  Ул. Химиков, дом 1 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 4 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 5 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 6 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 7 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 8 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 9 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 10 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 11 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 13 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 14 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 17 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 18 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 20 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 22 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 28 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 32 | ЖМД | население | 109,2 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Химиков, дом 34 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 1 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 3 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 4 | ЖМД | население | 109,2 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 5 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 6 | ЖМД | население | 109,2 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 7 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 8 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 9 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 10 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 10А | МАГАЗИН | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 18 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 21 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 22 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 23 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 24 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 27 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 31 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Новая, дом 37 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Тургенева, дом 11 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Тургенева, дом 13 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Тургенева, дом 15 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Подгорная, дом 1 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Подгорная, дом 2 | ЖМД | население | 109,2 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Подгорная, дом 3 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Специалистов 2 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Специалистов 4 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |
| Ул. Специалистов 7 | ЖМД | население | 54,6 | - | - | В/Б №23 |

Планируемый снос объектов отсутствует.

## **БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ**

## **Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке**

Объемы водопотребления муниципального образования Пинчугский сельсовет основан на данных предоставленных РСО и приведены в таблице №1.3.1.

**Таблица 1.3.1 – Общий баланс водоснабжения муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Питает насланный пункт*** | ***Наименование*** | ***Ед. изм*** | ***2021 год*** |
| ***ХВС*** | ***ГВС*** | ***тех-ой*** |
| поселок Пинчуга | Поднято воды | тыс.м3/год | 52,18 | - | - |
| Собственные нужды  | тыс.м3/год | 0 | - | - |
| Переданного воды в сеть  | тыс.м3/год | 52,18 | - | - |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 15,628 | - | - |
| Переданного воды потребителям  | тыс.м3/год | 36,552 | - | - |

## **Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)**

В муниципальном образование Пинчугский сельсовет существует 1 технологическая зона холодного водоснабжения, которая представлена в таблице ниже:

**Таблица 1.3.2 – Территориальный баланс водоснабжения муниципального образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Питает насланный пункт*** | ***наименование РСО*** | ***Наименование*** | ***Ед. изм*** | ***2021 год*** |
| ***ХВС*** | ***ГВС*** | ***тех-ой*** |
| поселок Пинчуга | ГПКК «ЦРКК» | Поднято воды | тыс.м3/год | 52,18 | - | - |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 0 | - | - |
| Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 52,18 | - | - |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 15,628 | - | - |
| Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 36,552 | - | - |

## **Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)**

Структурный баланс водопотребления по группам абонентов муниципального образования представлен в таблице 1.3.3.

**Таблица 1.3.3 –Структурный баланс водоснабжения муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Питает насланный пункт*** | ***Наименование места реализации*** | ***Ед. изм*** | ***2021 год*** |
| ***ХВС*** | ***ГВС*** | ***тех-ой*** |
| поселок Пинчуга | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 19,59 | - | - |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 12,017 | - | - |
| Бюджет | тыс.м3/год | 4,944 | - | - |
| Полив | тыс.м3/год | 39,05 |  |  |
| Пожаротушение  | тыс.м3/год | 39,42 |  |  |
| итого | тыс.м3/год | 115,052 | - | - |

Изтаблицы1.[3](#_bookmark47).3.видно,чтоосновнымпотребителемводыявляетсянаселение,наего долюприходится17% потребленияот объемареализацииочищеннойводы,надолюбюджетныхорганизацийприходитсяпорядка4,3%.

**Расчетный расход воды на полив зеленых насаждений и дорог на расчетный 2021 г.**

Нормы расхода воды приняты по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\* и составляют 50 л/чел.сут.

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений и дорог приведены в таблице №1.3.4.

**Таблица 1.3.4 – Расчетный расход воды на полив на муниципальное образование**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Потребители и степень благоустройства*** | ***норма л/сут на чел.*** | ***население, тыс. чел.*** | ***Расход, тыс м3/сут*** |
|
| ***1*** | Полив зеленых насаждений и покрытий  | 50 | 2,130 | 0,107 |

**Расход воды на пожаротушение на расчетный 2021г.**

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и сведены в таблицу №1.3.5.

**Таблица 1.3.5 – Расход воды на пожаротушение на муниципальное образование**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Объекты******пожаротушения*** | ***Население******тыс.чел*** | ***Кол-во******пожаров*** | ***Расход воды*** |
| ***на 1 пожар******л/сек*** | ***общий******л/сек*** | ***общий******м3/сут*** |
| 1 | Жилаязастройка | 2,130 | 1 | 10 | 108000 | 108 |
| Наружное пожаротушение |

Количество пожаров принято 1 по 10 л/сек

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарный объем водопотребления сведен в таблицу №1.3.3.

## **Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг**

Тариф на водоснабжение 2021 год – Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края № 168-в от 20.09.2021: население (с НДС) 112,45 руб/м3, прочие потребители 93,71 руб/м3.

Сведения о фактическом потреблении воды представлено в таблицах №1.3.6.

**Таблица 1.3.6 – Сведения о фактическом потреблении воды (передано потребителям)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Питает насланный пункт*** | ***Наименование места реализации*** | ***Ед. изм*** | ***2021 год*** |
| ***ХВС*** | ***ГВС*** | ***тех-ой*** |
| поселок Пинчуга | Население | тыс.м3/год | 19,59 | - | - |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 12,017 | - | - |
| Бюджет | тыс.м3/год | 4,944 | - | - |
| Итого | тыс.м3/год | 36,552 | - | - |

## **Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета**

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами. Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Сведения о коммерческих приборах учёта отсутствует.

## **Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа**

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей собственных водозаборных сооружений представлен в таблице 1.3.7.

**Таблица 1.3.7 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Потребляет насланный пункт*** | ***ИТОГО******потребность в водоснабжении, тыс.м3/год*** | ***ИТОГО производительность всех водозаборных сооружений, тыс.м3/год*** | ***Резерв /Дефицит*** |
| ***тыс.м3/год*** | ***%*** |
| поселок Пинчуга | 115,052 | 407,34 | 292,288 | 71,8 |

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент отсутствуетдефицит производственных мощностей водозаборных сооружений.

## **Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанныена основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки**

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды поселка Поселок Пинчуга на период до 2028 года рассчитаны на основании расходов питьевой и технической воды, в соответствии со СНиП2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития, изменения состава, структуры застройки и ликвидации ветхого жилья.

Общийобъем водопотребления в МО Пинчугский сельсовет на расчетный 2028г. представлен в таблице №1.3.8.

Горячее водоснабжение в населенном пункте муниципального образования отсутствует.

Техническая вода в населенном пункте муниципального образования отсутствует.

**Таблица 1.3.8 – Прогнозные балансы потребления ХВС**

| ***Питает насланный пункт*** | ***Наименование показателя***  | ***Ед. изм*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Пинчуга | Бюджет | тыс.м3/год | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,944 | 4,944 |
| Население | тыс.м3/год | 19,590 | 19,590 | 19,590 | 19,590 | 19,590 | 19,590 | 19,590 | 19,590 |
| Прочие | тыс.м3/год | 12,017 | 12,017 | 12,017 | 12,017 | 12,017 | 12,017 | 12,017 | 12,017 |
| Полив | тыс.м3/год | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 39,05 |
| Пожаротушение  | тыс.м3/год | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 |
| Численность населения | чел | 2130 | 2130 | 2500 | 2680 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Прирост/Снос объектов: | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ул. Береговая, 5 ед ЖМД* | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  | 273 |
| *ул. Химиков, 18 ед ЖМД* | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  | 1037,4 |
| *ул. Новая, 18 ед ЖМД* | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  | 1092 |
| *ул. Тургенева, 3 ед ЖМД* | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  | 163,8 |
| *ул. Подгорная, 3 ед ЖМД* | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  | 218,4 |
| *ул. Специалистов, 3 ед ЖМД* | тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  | 163,8 |
| итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 115,052 | 115,052 | 115,052 | 115,052 | 115,052 | 115,052 | 115,052 | 4537,652 |

## **Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы**

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

## **Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)**

Расход ХВС на хозяйственно-питьевые нужды на 2021-2028 гг. представлен в таблице 1.3.9.

**Таблица 1.3.9 – Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Питает насланный пункт*** | ***тип водоснабжения*** | ***Отчетный 2021г.*** | ***Расчетный 2028г.*** |
| ***тыс. м3/год*** | ***м3/сут (ср сут.)*** | ***тыс. м3/год*** | ***м3/сут (ср сут.)*** |
| поселок Пинчуга | ХВС | 115,052 | 315,2 | 4537,652 | 12431,92 |
| ГВС | - | - | - | - |
| Тех-кая | - | - | - | - |

## **Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам**

Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) согласно отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, баланс территориальной структуры водопотребления на отчетный период представлен в таблице 1.3.10.

**Таблица 1.3.10 – Описание территориальной структуры водопотребления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***наименование организации*** | ***показатель***  | ***Ед. изм*** | ***2021 год*** |
| ***ХВС*** | ***ГВС*** | ***тех-ой*** |
| *поселок Пинчуга* |
| ГПКК «ЦРКК» | население | тыс.м3/год | 19,59 |  |  |
| бюджет  | тыс.м3/год | 4,944 |  |  |
| прочие | тыс.м3/год | 12,017 |  |  |

## **Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горечей, питьевой и технической воды абонентами**

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов представлен в разделе 1.3.7. таблице №1.3.8.

## **Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)**

Перспективный баланс на 2028 г. для МО Пинчугский сельсовет по группам абонентов представлен в таблице №1.3.3.

Общий баланс представлен в разделе 1.3.1. в таблице 1.3.1.

Территориальный и структурный балансы представлены в разделе 1.3.2. в таблице 1.3.2.

## **Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)**

Потери воды при транспортировке держатся примерно на одном уровне, имея тенденцию к снижению на сетях, где проводились замены ветхих участков трубопроводов, и к повышению на сетях, где таких ремонтов не проводилось. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, расчетным путем определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Эти величины зависят от состояния водопроводной сети, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

**Таблица 1.3.11 – Баланс потерь воды при транспортировке**

| ***Название РСО*** | ***тип водоснабжения*** | ***Отчетный 2021г.*** | ***Расчетный 2028г.*** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***передано воды в сеть тыс. м3/год*** | ***потери в сетях, тыс. м3/год***  | ***потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.)*** | ***передано воды в сеть тыс. м3/год*** | ***потери в сетях, тыс. м3/год***  | ***потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.)*** |
| ГПКК «ЦРКК» | ХВС | 52,18 | 15,628 | 42,8 | 4537,652 | 129,03 | 353,5 |
| ГВС | - | - | - | - | - | - |
| Тех-кая | - | - | - | - | - | - |

## **Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам**

Требуемая производительность системы водоснабжения на 2028 год составляет ***12431,92 м3/сут.*** (517,997 м3/ч и 4537,652 тыс.м3/год).

Производительность существующих водозаборных сооружений в МО Пинчугский сельсоветсоставляет 407,34тыс. м3/год. Объем воды, необходимых для потребителя, в 2021 году составил 52,18 тыс. м3/год или 142,96 м3/сут. Таким образом можно сделать вывод, что производительности существующих водопроводно-очистных сооружений не хватит для подключения новых домов.

## **Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации**

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п. 4 ст. 14 Федерального закона № 416-ФЗ).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны её деятельности.

Постановление администрации о присвоении статуса Гарантирующей организации отсутствует.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

## **Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам**

- реконструкция изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс. Замена ветхих стальных труб на трубы полиэтиленовые;

- оборудовать водозаборные и водопроводные сооружения зоной санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02;

- на водопроводных сетях предусмотреть устройство колодцев из сборных ж/б элементов для устройства в них регуляторов давления, а также пожарных кранов.

Разбивка по годам мероприятий по реализации схем водоснабжения для МО Пинчугский сельсовет указана в таблице №1.4.1

**Таблица 1.4.1 – Перечень мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Наименование работ*** | ***Срок******Реализации, гг.*** |
| ***1*** | Разработка проектной документации по объекту «Строительство накопительного резервуара объёмом 100 м3 по ул.Подгорная в п.ПинчугаБогучанского района с присоединением к сетям в 18ТК29 по ул.Ленина. | 2022-2028 |
| ***2*** | Реконструкция сетей холодного водоснабжения | 2022-2028 |
| ***3*** | Строительство сетей холодного водоснабжения | 2022-2028 |
| ***4*** | Устройство зоны санитарной охраны | 2022-2028 |
| ***5*** | Капитальный ремонт водозаборных сооружений | 2022-2028 |

## **Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;**

1. Строительство водопроводных сетей необходимо для обеспечения жилых зданий услугой водоснабжения;

2. Реконструкция сетей необходима в связи с тем, что водопроводные сети выработали свой ресурс и нуждаются в замене;

3. Реконструкция сетей необходима в связи с тем, что водопроводные сети выработали свой ресурс, нуждаются в замене, а принятие, на чьей-либо баланс без проведения реконструкции сетей невозможно;

4. Снижение износа насосного оборудования и увеличение надежности теплоснабжения;

5. Снижение износа электротехнического оборудования и увеличение надежности электро- и теплоснабжения;

6. Снижение износа оборудования КИПиА и увеличение надежности электро- и теплоснабжения, уровня автоматизации;

7. Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводственные затраты и потери воды.

## **Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения**

Сведения о таких объектах отсутствуют.

## **Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение**

Информация о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управлениями режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение, отсутствует.

За работой оборудования в данном случае будет наблюдать оператор пульта дистанционно-автоматического управления водопроводных сооружений.

## **Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду**

Расчеты за воду производятся ежемесячно по договорам, заключенным с ГПКК «ЦРКК», на основании показаний приборов учета воды, а также на основе расчетных данных (при отсутствии введенных в эксплуатацию узлов учета воды). Сведения об оснащенности приборами учета холодного водоснабжения отсутствуют.

## **Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование**

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

## **Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен**

Запланировано строительство накопительного резервуара объёмом 100 м3 по ул. Подгорная в п. ПинчугаБогучанского района с присоединением к сетям в 18ТК29 по ул. Ленина. Рекомендация о месте размещения отсутствует.

## **Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения**

Все строящиеся объекты будут размещены в границах МО Пинчугский сельсовет.

## **Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения**

Ориентировочные карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствуют.

## **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

## **Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод**

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения поселка. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

## **Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)**

Мероприятий по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при хранении и использовании химический реагентов (хлор и другие) следует проводить согласно установленных правил безопасности.

Рекультивация нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Рекультивации земель, нарушенных горными работами, под озеленение и под нежилую застройку – гаражи и другие коммунальные объекты.

Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых согласно требованиям Федерального закона застройку новых площадок необходимо вести с учетом сохранения требуемых санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства.

Застройка северной и восточной частей площадки «Сосновый бор» и соответствующих кварталов юго-восточной площадки допускается при согласовании соответствующих органов по контролю за недропользованием.

Для предотвращения загрязнения и истощения земель необходимо:

Строительство благоустроенного жилья, обеспечение большей части территории централизованной системой канализации.

Озеленение территории.

Создание рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов, особенно в частном жилом секторе.

Ликвидация несанкционированных свалок.

Контроль за сбором и удалением отходов.

Снижение количества выбросов в воздушный бассейн от промышленности и транспорта.

Выполнение противоэрозионных мероприятий.

Расположенный в неблагоприятных экологических условиях поселок требует принятия мер по улучшению санитарных условий проживания. Проектом предлагаются в развитие проектных решений следующие предложения:

Организация санитарно-защитных зон предприятий с выводом из них жилой и общественной застройки.

Организация стационарного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

Запрещение нового жилого строительства в зоне акустического дискомфорта от железной дороги. Выполнение проекта устройства шумозащитного экрана.

Строительство объездных дорог для транзитного и грузового транспорта.

Разработка проекта общей схемы водоснабжения поселка на перспективу.

Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для существующих и проектируемых водозаборов.

Выполнение мероприятий по первому, второму и третьему поясам зон санитарной охраны водозаборов.

Организация сбора и вывоза бытового мусора от населения и организаций.

Осуществление мониторинга загрязнения по всем средам: атмосферы, водных объектов, почв.

## **ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

## **Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения**

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

## **Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования**

В таблице 1.6.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоснабжения с оценкой необходимых капитальных вложений. Стоимость мероприятий рассчитана по укрупненным нормам в ценах 2021 года. Индексация цен по годам отсутствует.

Информация об объемах необходимых финансовых средств на развитие системы водоснабжения муниципального образования МО Пинчугский сельсовет на период до 2028 года отсутствует.

**Таблица 1.6.1 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения**

| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Срок******реализации, гг*** | ***Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб.*** | ***Сумма освоения, тыс. руб. (без НДС)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2021*** | ***2028*** |
|  *Строительство, реконструкция или модернизация объектов ЦС водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, точек подключения, количества и нагрузки новых подключенных объектов, а также в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения* |
| ***1*** | Разработка проектной документации по объекту «Строительство накопительного резервуара объёмом 100 м3 по ул. Подгорная в п. ПинчугаБогучанского района с присоединением к сетям в 18ТК29 по ул. Ленина | 2022-2028 | н/д | н/д | н/д |
| ***2*** | Реконструкция сетей холодного водоснабжения | 2022-2028 | 9 970,00 | - | 9 970,00 |
| ***3*** | Устройство зоны санитарной охраны | 2022-2028 | 4 950,00 | - | 4 950,00 |
| ***4*** | Строительство сетей холодного водоснабжения | 2022-2028 | 10 950,00 | - | 10 950,00 |
| ***5*** | Установка систем водоочистки | 2022-2028 | 3 500,00 | - | 3 500,00 |
| ***6*** | Капитальный ремонт водозаборного сооружения | 2022-2028 | 1 300,00 | - | 1 300,00 |
|  | ***ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ:*** |  | 27520,00 | - | 27520,00 |

## **ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

## **Показатели качества воды**

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)

- Микробиологические показатели (термотолерантныеколиформы Е.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в сети, после комплекса водопроводных очистных сооружений, соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологичекие требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиеских) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».

**1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения**

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к 3 категории: допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*».

## **Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).**

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке до 5% к 2028 г., обеспечить бесперебойное снабжение муниципального образования питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

## **1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.**

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

## **ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕЗХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

В соответствии с информацией, полученной от администрацииМО Пинчугский сельсовет, бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования представлены в таблице 1.8.1.

**Таблица 1.8.1 – Перечень бесхозяйных сетей холодного водоснабжения**

| ***№ п/п*** | Наименование участка | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Молодежная | - | 400 |
| 2 | Ул. Мира | - | 300 |
| 3 | Ул. Строителей | - | 250 |
| 4 | Ул. Калинина  | - | 350 |
| 5 | Ул. Кирова | - | 290 |
| 6 | Ул. Киевская | - | 300 |
| 7 | Ул. Жуковского  | - | 300 |
| 8 | Ул. Гагарина | - | 400 |
| 9 | Ул. Авиационная | - | 300 |
| 10 | Ул. Маяковского | - | 380 |
| 11 | Ул. Дружбы | - | 350 |
| 12 | Ул. Олимпийская | - | 350 |
| 13 | Ул. 70-лет Октября | - | 400 |
| 14 | Ул. Конституции | - | 300 |

# ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

## **СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ****, ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

## **Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.**

Водоотведение отсутствует.

Ливневая канализация отсутствует.

## **Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами**

Техническое обследование централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений не проводилось, так как система водоотведения отсутствует.

## **Техническое обследование централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений не проводилось, так как система водоотведения отсутствует.Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения**

Водоотведение отсутствует.

## **Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения**.

Водоотведение отсутствует.

## **Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения**

Водоотведение отсутствует.

## **Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости**

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения отсутствует,в виду отсутствия самой системы.

## **Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду**

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду неизвестна.

## **Описание территориймуниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения**

Централизованного водоотведения в МО Пинчугский сельсовет нет. Соответственно 100% поселка не централизованы.

## **Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения,городского округа**

Существует техническая проблема в сфере водоотведения МО Пинчугский сельсовет: - водоотведение отсутствует.

## **Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод**

Водоотведение отсутствует.

## **БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

## **Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения**

Отсутствует.

## **Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения**

Отсутствует.

## **Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов**

Отсутствует.

## **Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей**

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным, ввиду отсутствия системы водоотведения.

**Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов**

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов не производится в виду отсутствия системы водоотведения.

## **ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД**

## **Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения**

Отсутствуют.

## **Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)**

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

Технологической зоны водоотведения на территорииМО Пинчугский сельсовет нет.

 «Эксплуатационная зона водоотведения» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

Эксплуатационные зоны системы водоотведения МО Пинчугский сельсоветотсутствуют.

## **Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам**

Расчет требуемой мощности на перспективное время не производится в связи отсутствием самой системы водоотведения и КОС в частности.

## **Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения**

Отсутствует.

## **Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.**

Производительные мощности отсутствуют.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

## **Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения**

В условиях небольшого потребления и соответственно водоотведения строительство централизованной системы водоотведения нецелесообразно.

## **Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.**

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснования этих мероприятий отсутствуют.

## **Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения**

Отсутствует.

## **Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения**

Сведения отсутствуют, так как нет водоотведения.

## **Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение**

Отсутствует.

## **Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование**

Отсутствует.

## **Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения**

Отсутствует.

## **Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения**

Отсутствует.

## **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

## **Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади**

Сведения о мероприятиях отсутствуют, так как нет централизованного водоотведения.

## **Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод**

Отсутствуют.

## **ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

Оценка потребностей в капитальных вложениях отсутствует, так как нет централизованного водоотведения.

## **ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

## **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения**

Отсутствуют.

## **Показатели очистки сточных вод**

Показатель очистки сточных вод отсутствуют, так как нет централизованного водоотведения.

## **Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод**

Транспортировка сточных вод отсутствует.

## **Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

Иные показатели отсутствуют.

.

## **ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

По данным ГПКК «ЦРКК» бесхозных объектов централизованной системы водоотведения в МО Пинчугский сельсовет нет.

## **НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА**

* 1. Постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
	2. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1).
	3. Правила оформления см. в: ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.12-1993, ГОСТ 7.9-1995.
	4. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99\*.
	5. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	6. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*».
	7. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и вододелении
	8. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	9. СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
	10. СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».